# 纯水供应施工项目及要求

| 管网改造 | 现场给排水关联管道改造及消毒措施方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备间改造 | 保证不影响正常运行情况下改造现场其它设备布局及相应水电等设备 |  |  |
| 设备规格要求 | ≦500*600*1800 （长宽高） | 占地面积约≦1㎡ |  |
| 电压/功率 | 220V | ≦1.5kw | 8 A |
| 主机外观 | 箱体式 | 主机有可移动自锁轮 |  |
| 控制方式 | 全自动 | 故障报警提示、自动反洗 |  |
| 产水量 | ≥120L/h | 常温25℃ |  |
| 进水水质/压力 | 市政自来水≧0.2mpa | 电导率≦999us/cm |  |
| 出水水质 | 菌落数≦100cfu/100ml 电导率≦ 15us/cm | 符合内镜清洗消毒规范 菌落数≦100cfu/100ml |  |
| 出水压力 | 2—6kg（0.2—0.6mpa） | 压力可调 |  |
| 进/出/排/水管径 | 进25mm/出20mm/排50mm |  |  |
| 管道材质 | 工业UPVC高耐腐蚀管道、无异味 |  |  |
| 供水方式 | 电子数码恒压供水 |  |  |
| 过滤方式 | 预处理+活性炭+软化树脂+保安过滤 + RO反渗透+精密过滤 +紫外线+臭氧 |  |  |
| 储水方式 | 自更新储水 | 储水量≧150L |  |
| 过滤精度 | ≦0.0001微米 | 废水比1:0.75 |  |
| 自动消毒功能 | 紫外线消毒 +臭氧 | 自动加注含氯消毒剂 |  |
| 后期服务项目 | 定期对相应设备管路彻底消毒 |  |  |
|  | 设备定期跟踪维护保养服务，项目每年不低于4次 |  |  |